## MAPA I - ARH
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
TESLA d.o.o. / Horvatsko 18, 42244 Klenovnik / tel: +385 (0)42 788 070 / e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr /
Građevina: Osnovna škola Franje Serta Bednja - Energetska obnova i korištenje OIE uporabive građevine
Investitor: Osnovna škola Franje Serta Bednja, Ljudevita Gaja 15, 42253 Bednja, OIB: 71132268218
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK - ENERGETSKA OBNOVA TOPLINSKE OVOJNICE - materijal, oprema i radovi - Ver00
T.D.: 001/17 □ Z.O.P.: ENU-01-0117 □ GLAVNI PROJEKT □ MAPA I □ Projektant: Velimir Kramarić, dipl.ing.arh. □ TESLA d.o.o. □ Horvatsko, siječanj 2017.
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
A. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I UKLANJANJA
A1. | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. Radna platforma će se izvesti od mosnica debljine 48 mm i širine 25 cm. Oko radnih platformi postavlja se zaštitna ograda visine 1 m koja se sastoji od čeličnog rukohvata i ispune od čeličnih mreža. U podnožju ograde uz radnu platformu postaviti vertikalno mosnicu visine 20 cm. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini i razne pristojbe. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve - penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi statički proračun skele, što je u cijeni stavke.
| Cijena uključuje i amortizaciju skele. Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine skele. | m² | 1727.312 |  | 0
A2. | Demontaža raznih sitnih predmeta i opreme prije početka radova, te ponovna montaža po završetku fasaderskih radova. U cijenu stavke uključiti sav materijal i pribor potreban za naknadnu montažu.
| - odzračna čelična cijev iz kotlovnice Ф 50mm dužine 1 m | kom | 1 |  | 0
| - ploča s natpisom 60x50 cm | kom | 1 |  | 0
| - ploča s natpisom 15x15 cm | kom | 3 |  | 0
| - čelične zaštitne rešetke na prozorima dimenzija 175x180 cm | kom | 2 |  | 0
| - čelične zaštitne rešetke na prozorima dimenzija 125x325 cm | kom | 2 |  | 0
| - nosač za zastavu | kom | 1 |  | 0
| - klima uređaj | kom | 2 |  | 0
| - ručni javljač požara | kom | 2 |  | 0
| - hidrantski ormar za nadzemni hidrant s opremom | kom | 1 |  | 0
A3. | Demontaža vanjskih prozora, vrata i ostakljenih stijena različitih veličina, sa svim pripadajućim elementima, uključivo demontaža vanjskih prozorskih klupčica, te utovar i odvoz otpadnog materijala na građevinski deponij.
Plaćanja svih taksi za zbrinjavanje otpada u cijeni stavke.
| - prozori i vrata površine do 2 m2 | kom | 11 |  | 0
| - prozori i vrata površine od 2 m2 do 4 m2 | kom | 18 |  | 0
| - prozori i vrata površine više od 4 m2 do 6 m2 | kom | 25 |  | 0
| - prozori površine od 10 m2 do 11 m2 | kom | 6 |  | 0
A4. | Demontaža postojećih vertikalnih oluka Ф 100 mm i žljebova sa pripadajućim kukama i obujmicama te ponovna montaža po završetku fasaderskih radova. U cijenu stavke uključiti sav materijal i pribor potreban za naknadnu montažu zajedno s novim obujmicama i kukama.
Obračun po m' vertikalnih oluka i žljebova.
| - vertikalni oluci | m' | 77.6 |  | 0
| - žljebovi | m' | 47.8 |  | 0
A5. | Demontaža i uklanjanje pločnika oko zgrade od betonskih ploča dimenzija 100x100 cm, debljine 6 cm. U cijenu uključiti i utovar i odvoz otpadnog materijala na građevinski deponij.
Plaćanja svih taksi za zbrinjavanje otpada u cijeni stavke.
| Obračun po m2. | m² | 136.5 |  | 0
A6. | Strojno rezanje "Le Corbusier" otvora za ventilaciju u vanjskom betonskom zidu debljine cca 20 cm, dimenzija otvora 75/70 cm.
| Obračun po m2 otvora. | kom | 1 |  | 0
A7. | Pažljiva demontaža i skladištenje dijela pokrova od valovitog lima krova dvorane i škole, u svrhu osiguranja pristupačnosti za ugradnju toplinske izolacije na stropu prema negrijanom tavanu i u svrhu izvedbe skele za toplinsku izolaciju vanjskih zidova.
U stavku uključiti i naknadnu montažu pokrova, uz potrebna brtvljenja i sav spojni i pričvrsni materijal.
| Obračun po m2 razvijene krovne površine | m² | 81.5 |  | 0
A8. | Demontaža ormarića za mjerni spoj gromobranskog voda te dobava i naknadna montaža novog ormarića za mjerni spoj nakon izvedbe toplinske izolacije vanjskih zidova.
| Ormarić za mjerni spoj tip GOMS 01 veličine 230x180x90 ili jednakovrijedan namijenjen za smješta mjernog mjesta unutar zida. | kom | 120 |  | 0
A9. | Odspajanje i demontaža postojećih svjetiljki sa stropa kotlovnice i pročelja te ponovna montaža nakon izvednih radova. | kom | 140 |  | 0
NAPOMENA 1.: Pripremni radovi, demontaže i uklanjanja rade se isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje toplinske ovojnice (vanjski zidovi, stropovi, pod tavana i otvori) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
| PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I UKLANJANJA |  |  | UKUPNO: | 0
B. | ZEMLJANI RADOVI
B1. | Površinski iskop zemlje bez obzira na kategoriju tla, dubine do 20 cm, širine 1,0 m uz vanjske zidove za postavu hidroizolacije i toplinske izolacije podnožja zgrade XPS-a. | m3 | 45.1 |  | 0
B2. | Doprema i nasipavanje zamjenskog materijala (drenažnog šljunka-batude) uz nadtemeljne zidove. U stavci je obuhvaćen sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti.
| Sve izvoditi prema dogovoru sa projektantom i u skladu sa projektom. | m3 | 45.1 |  | 0
B3. | Nabava doprema i polaganje geotekstila po cijeloj površini posteljice. Geotekstil težine 200 g/m².
| Obračun po m² postavljenog geotekstila bez preklopa. | m2 | 136.5 |  | 0
NAPOMENA 1.: Zemljani radovi rade se isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje toplinske ovojnice (vanjski zidovi, stropovi, pod tavana i otvori) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
| ZEMLJANI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
C. | FASADERSKI RADOVI
C1. | Dobava i izvedba klasificiranog toplinskog kontaktnog sustava pročelja (ETICS) na sljedeći način:
ČIŠĆENJE - Čišćenje podloge od nečistoća, ostataka agregata, morta ili trošne žbuke.
PROVJERA - Provjeriti ravnost zidne površine i ukoliko ima odstupanja većih od 1cm na 4m potrebno je nanijeti izravnavajući sloj morta.
PRIČVRSNICE - Pričvršćivanje ploča izvodi se ljepljenjem i mehaničkim pričvršćenjem na postojeće ožbukane, opečne i armiranobetonske zidove. Pričvrsnice moraju odgovarati kategoriji A za beton i B za punu opeku. Pričvrsnice moraju udovoljavati zahtjevima smjernica ETAG 014. Pričvrsnice montirati 3 dana nakon ljepljenja izolacijskih ploča. Broj pričvrsnica i shema sidrenja prema statičkom proračunu specificiranog sustava na djelovanje vjetra. Montirati minimalno 6-8 pričvrsnica po m2 plohe.
ŠPALETE - Oko prozora, vratiju i drugih otvora pravilno obraditi površine i sudare sa ravninom pročelja. Špalete izvesti sa tipskim elementima debljine 2 cm. Punoplošna izolacija mora pokriti čelo ploče špalete. Ljepe se sa građevinskim ljepilom i pričvrste sa pričvrsnicama 2 kom/m'.
U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i profili za pročelje, alu i/ili PVC kutnici (sa mrežicom), sokl profili, okapni profili na nadvojima otvora, ojačanja za rubove, otvore, uglove i dr., te brtvljenje spojeva pročelja i vanjske stolarije i bravarije brtvom.
PODNOŽJE - zona prskanja ziđa u visini od kote okolnog terena do visine min. 30 cm, oblaže se pločama XPS-a kao Knauf Insulation Ultragrip (ʎ ≤ 0,036), debljine d=8 cm. Ploče polagati u jednom sloju. Ploče je potrebno ukopati min. 5-10 cm ispod razine konačno uređenog i zaravnatog terena.
SPOJ: Sudar termoizolacijskih slojeva vune i xps-a različitih debljina, izvesti u pravilnoj horizontalnoj reški, ispod linije postave vune položiti profil za podnožja i brtvenu traku ispod profila. Sve dijelove sustava u dodiru s tlom potrebno je obraditi vodootpornim slojem (bitumenskim premazom).
KLASIFICIRANI ETICS sustav minimalne klasifikacije reakcija na požar B-d1 ili sastava slojeva sa sljedećim klasificiranim komponentama: pokrovni sloj minimalno razred B-d1 i izolacijski sloj minimalno razred A2, prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/2013 i 87/2015).
Konačna fasadna ploha mora biti u strukturi ujednačena, bez pukotina i neravnina. U cijenu uključiti nabavu svog materijala i izvedbu komplet svih navedenih slojeva, sokl-profile za zatvaranje donjeg ruba fasade, kutne profile za ojačanje uglova i obradu špaleta, te završni sloj.
U cijenu izrade ETICS-a uključiti i statički proračun pričvrsnica na opterećenje vjetrom koje se određuje u skladu s hrvatskom normom HRN EN 1991-1-4:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-4: Opća djelovanja Djelovanja vjetra (EN 1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010) i HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012, te nosivosti pričvrsnice na predmetnoj podlozi. Duljinu pričvrsnica je potrebno odrediti tako da se osigura dubina sidrenja u osnovnu podlogu (ciglu, beton, blok-opeku, lagani ili porasti beton), deklarirana od proizvođača. U slučajevima kad nije moguće definirati nosivost pričvrsnice na predmetnoj podlozi (npr. prirodni kamen i sl.) ili je upitna nosivost podloge (npr. stara sipka puna opeka i sl.) potrebno je provesti ispitivanje nosivosti pričvrsnice na podlozi (tzv. "pull-off" test).
Dijelove sustava i spojeve sustava s prozorom i prozorskom klupčicom potrebno je isplanirati i izvesti tako da se onemogući prodiranje oborina u ETICS sustav, podlogu ili prozor. Kod naknadne ugradnje prozorske klupčice potrebno je gornju stranu ETICS sustava zaštititi od vremenskih utjecaja armaturnim slojem, koji se dodatno izolira odgovarajućom polimer-cementnom hidroizolacjskom prema uputi proizvođača. Hidroizolacijsku masu podići i na bočne vertikalne strane u visini ≥6 cm. Podlogu za montiranje prozorske klupčice izvesti u padu ≥5° s horizontalnim prepustom ≥4 cm. Prozorske klupčice lijepiti odgovarajućim ljepilom u trakama u smjeru pada klupčice, a spojeve klupčice s ETICS sustavom zabrtviti odgovarajućim UV-stabilnim brtvenim trakama ili kitevima, koje mogu podnijeti dilatacijske pomake.
Kod izvođenja pridržavati se tehničkih uputa proizvođača te aktualnih Smjernica za izradu ETICS sustava, Hrvatske udruge proizvođača toplinsko fasadnih sustava.
Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
C.1.1 | izvedba fasadnog sustava vanjskih zidova sa sljedećim slojevima: - polimerno-cementno ljepilo kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan 0.3 cm - toplinska izolacija iz Knauf Insulation fasadne (ETICS) izolacijske ploče FKD-S Thermal (ʎ ≤ 0,035) d=14.0 cm ili jednakovrijedna - 1. sloj građevinskog ljepila kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan s fasadnom mrežicom JUBIZOL 0.3 cm - 2. sloj građevinskog ljepila kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan 0.2 cm - impregnirajući pretpremaz kao JUBIZOL UNIGRUND ili jednakovrijedan - dobava i izrada tankoslojne silikatne završne dekorativno zaštitne žbuke strukture granulacije 2,0 mm
| - Odabri boje prema dogovoru s projektantom | m² | 1231.75 |  | 0
C.1.2 | izvedba fasadnog sustava sokla zgrade sa sljedećim slojevima: - polimerno-cementno ljepilo kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan 0.3 cm - toplinska izolacija iz XPS-a kao Knauf Insulation Ultragrip (ʎ ≤ 0,036), d=8 cm ili jednakovrijedna. - sloj građevinskog ljepila kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan, obložiti staklenom armaturnom mrežicom minimalne čvrstoće 1900N/5cm, odnosno težine 160gr/m2 bez PVC-a - Završna obrada sa akrilnom žbukom kao KULIRPLAST ili jednakovrijedan prema dogovoru s projektantom.
| - Odabri boje, granulacije i teksture žbuke uz odobrenje projektanta. | m² | 100.7 |  | 0
C.1.3 | izvedba fasadnog sustava AB rebara vanjskih zidova zgrade sa sljedećim slojevima: - polimerno-cementno ljepilo kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan 0.3 cm - toplinska izolacija iz XPS-a kao Knauf Insulation Ultragrip (ʎ ≤ 0,036), d=8 cm ili jednakovrijedna. - sloj građevinskog ljepila kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan, obložiti staklenom armaturnom mrežicom minimalne čvrstoće 1900N/5cm, odnosno težine 160gr/m2 bez PVC-a - dobava i izrada tankoslojne silikatne završne dekorativno zaštitne žbuke strukture granulacije 2,0 mm
| - Odabri boje prema dogovoru s projektantom | m² | 344.2844 |  | 0
C.1.4 | izvedba toplinske izolacije podgleda krovnih armiranobetonske streha dvorane (južno i sjeverno pročelje) sa sljedećim slojevima: - polimerno-cementno ljepilo kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan 0.3 cm - toplinska izolacija iz fasadnog XPS-a kao Knauf Insulation Ultragrip (ʎ ≤ 0,036), d=8 cm ili jednakovrijedna - 1. sloj građevinskog ljepila kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan s fasadnom mrežicom JUBIZOL 0.3 cm - 2. sloj građevinskog ljepila kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan 0.2 cm - impregnirajući pretpremaz kao JUBIZOL UNIGRUND ili jednakovrijedan - dobava i izrada tankoslojne silikatne završne dekorativno zaštitne žbuke strukture granulacije 2,0 mm - završna boja prema dogovoru s projektantom | m² | 34.4 |  | 0
C.1.5 | Dobava i izvedba toplinske izolacije špaleta oko prozora, vratiju i drugih otvora. Stavka uključuje obradu špaleta otvora većih od 5 m2, dok je obrada špaleta otvora manjih od 5 m2 uključena u cijenu fasade.
izvedba sa sljedećim slojevima: - polimerno-cementno ljepilo kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan 0.3 cm - špaletni elementi kao Knauf Insulation špaletni elementi PTP S d=2.0 cm ili jednakovrijedni - 1. sloj građevinskog ljepila kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan s fasadnom mrežicom JUBIZOL 0.3 cm - 2. sloj građevinskog ljepila kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan 0.2 cm - impregnirajući pretpremaz kao JUBIZOL UNIGRUND ili jednakovrijedan - dobava i izrada tankoslojne silikatne završne dekorativno zaštitne žbuke strukture granulacije do 2,0 mm - završna boja prema dogovoru s projektantom
| U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i profili za pročelje, alu i/ili PVC kutnici (sa mrežicom), okapni profili na nadvojima otvora, ojačanja za rubove, otvore, uglove i dr., te brtvljenje spojeva pročelja i vanjske stolarije i bravarije brtvom Sd=0,50. | m² | 41.25 |  | 0
C.1.6 | Izvedba dekorativno-zaštitne tankoslojne žbuke na negrijanim građevnim elementima (zidovima stubišta) na predhodno pripremljenu podlogu sa sljedećim slojevima:- polimerno-cementno ljepilo kao JUBIZOL Strong Fix ili jednakovrijedan 0.3 cm - impregnirajući pretpremaz kao JUBIZOL UNIGRUND ili jednakovrijedan - dobava i izrada tankoslojne silikatne završne dekorativno zaštitne žbuke strukture granulacije do 2,0 mm - završna boja prema dogovoru s projektantom | m² | 14.8 |  | 0
jednakovrijedan proizvod (kamena vuna): tip: proizvođač: model:
jednakovrijedan proizvod (XPS): tip: proizvođač: model:
jednakovrijedan proizvod (građevinsko ljepilo): tip: proizvođač: model:
jednakovrijedan proizvod (impregnirajući premaz): tip: proizvođač: model:
jednakovrijedan proizvod (završna dekorativna-zaštitna žbuka, akril): tip: proizvođač: model:
jednakovrijedan proizvod (završna dekorativna-zaštitna žbuka, silikat): tip: proizvođač: model:
NAPOMENA 1.: Fasaderski radovi se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje toplinske ovojnice (vanjski zidovi, stropovi, pod tavana i otvori) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
NAPOMENA 4.: Prije izvođenja konzultirati projketanta za usporedbu tonova odabrane ton karte i ton karte izvođača.
| FASADERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
D. | IZOLATERSKI RADOVI
D1. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu vertikalne hidroizolacije podnožja zida - sokla vanjskih zidova, visine min. 30 cm. Izvesti sljedeće radove:
-hladni bitumenski prednamaz HRN U.M3.240
-Plastomerna bitumenska traka za hidroizolaciju protiv vlage iz tla HRN EN 13707, HRN EN 13969 d = 4,0 mm zavarena na podlogu.
| U svemu prema preporukama proizvođača. Obračun po izvedenoj površini. | m² | 100.7 |  | 0
jednakovrijedan proizvod (hidroizolacija): tip: proizvođač: model:
D2. | Dobava, nabava i ugradnja svog potrebnog materijala za izvedbu sustava toplinske izolacije stropa i zida negrijane prostorije (kotlovnice) prema grijanom prostoru.
U cijenu uključiti dobavu i izradu završnih slojeva kako slijedi:
- dobava i izvedba nosive potkonstrukcije gdje se na stropove i zidove postavlja nosiva i montažna potkonstrukcija izrađena iz tipskih čeličnih CD i UD profila s polaganjem Knauf Insulation filca UNIFIT 032 (ʎ ≤ 0,032) ili jednakovrijedne, u šupljinu rastera potkonstrukcije. Izvedba obloge prema uputstvima i smjernicama proizvođača.
- dobava i postavu gips-kartonskih ploča kao impregnirana ploča tip debljine 12,5 mm ili jednakovrijedne. Gipskartonska ploča pričvršćuje se pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju. Uključiti fugiranje, gletanje i bojanje.
- trajno zrakonepropusno ljepljenje parne brane s toplije strane toplinske izolacije, karakteristika kao Knauf LDS 35 debljine 0,040 mm ili jednakovrijedna (paropropusnost µ>1000000). Parna brana se postavlja po cijeloj površini stropa/unutarnjeg zida. Obvezna primjena specijalnih traka za spajanje preklopa parnih brana kao Knauf Insulation LDS Solifit ili Soliplan ili jednakovrijedne, te brtvljenje spojeva između parnih brana i bočnih zidova Knauf Insulation LDS Kleberaupe ili jednakovrijedne.
- na postavljenu parnu branu postaviti toplinsku izolaciju kao Knauf Insulation filca UNIFIT 032 (ʎ ≤ 0,032) ili jednakovrijednu debljine d=14 cm za strop i debljine d = 12 cm za unutarnje zidove.
Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| Obračun prema m² izvedene površine stropa. | m² | 37.42 |  | 0
| Obračun prema m² izvedene površine zida. | m² | 50.36 |  | 0
jednakovrijedan proizvod (staklena vuna): tip: proizvođač: model:
jednakovrijedan proizvod (parna brana): tip: proizvođač: model:
D3. | Dobava, nabava i ugradnja svog potrebnog materijala za izvedbu sustava toplinske izolacije stropova prema tavanu.
Prije izrade slojeva, obavezna je prethodna priprema podloge (čišćenje) za pravilnu ugradnju parne brane.
U cijenu uključena dobava materjiala i izvedba radova kako slijedi:
- trajno zrakonepropusno ljepljenje parne brane s toplije strane toplinske izolacije, karakteristika kao Knauf LDS 200 ili jednakovrijedna (paropropusnost µ>1000000). Parna brana se postavlja po cijeloj površini poda. Obvezna primjena specijalnih traka za spajanje preklopa parnih brana te brtvljenje spojeva između parnih brana i bočnih zidova trakama i uputstvima odabranog proizvođača .
- na postavljenu parnu branu postaviti toplinsku izolaciju kao Knauf Insulation CLASSIC 040 (ʎ ≤ 0,040) ili jednakovrijedne u dva križana sloja ukupne debljine 24 cm između drvenih grednika stropne konstrukcije.
- na postavljenu toplinsku izolaciju postaviti paropropusnu, vodonepropusnu foliju kao Knauf Insulation LDS 0,04 ili jednakovrijednu (paropropusnost µ=75). U cijenu uključiti i ugradnju specijalnim trakama za spajanje preklopa po uputstvima odabranog proizvođača.
Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
| - parna brana | m² | 1405.35 |  | 0
| - višenamjenski filc CLASSIC 040 | m² | 1222.1 |  | 0
| - paropropusna vodonepropusna folija | m² | 1405.35 |  | 0
jednakovrijedan proizvod (parna brana): tip: proizvođač: model:
jednakovrijedan proizvod (staklena vuna): tip: proizvođač: model:
jednakovrijedan proizvod (paropropusna, vodonepropusna folija): tip: proizvođač: model:
NAPOMENA 1.: Izolaterski radovi se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje toplinske ovojnice (vanjski zidovi, stropovi, pod tavana i otvori) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
| IZOLATERSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
E. | FASADNA STOLARIJA
E1. | Dobava izrada i montaža ostakljenih višedijelnih prozora od PVC-a sa petokomornim (ili boljim) profilima i prekinutim toplinskim mostom. Ostakljenje je izolirajuće staklo sa Low-E oblogom. Maksimalni koeficijenti prolaza topline iznose: Uw ≤ 1,4 W/m2K (komplet), Ug ≤ 1,10 W/m2K (ostakljenje) i Uf ≤ 1,10 W/m2K (okvir).
Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije, nije dozvoljena.
Prije izrade sve mjere i količine kontrolirati u naravi!
E1.1. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom višedjelnog PVC prozora sa zaokretno-otklopnim prozorima u zidarskom otvoru 272x180 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 1. | kom | 24 |  | 0
E1.2. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom višedjelnog PVC prozora sa zaokretnim krilom i otklopnim nadsvjetlom zidarskom otvoru 175x180 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 2. | kom | 18 |  | 0
E1.3. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom višedjelnog PVC prozora sa zaokretno-otklopnim krilom u zidarskom otvoru 240x80 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 3. | kom | 2 |  | 0
E1.4. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom jednokrilnog PVC prozora sa zaokretno-otklopnim krilom u zidarskom otvoru 80x80 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 4. | kom | 2 |  | 0
E1.5. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom dvokrilnog PVC prozora sa zaokretno-otklopnim krilom u zidarskom otvoru 120x70 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 5. | kom | 1 |  | 0
E1.6. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom jednokrilnog PVC prozora sa zaokretno-otklopnim krilom u zidarskom otvoru 85x70 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 6. | kom | 2 |  | 0
E1.7. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom četverokrilnog PVC prozora sa otklopnim krilom u zidarskom otvoru 325x105 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 7. | kom | 1 |  | 0
E1.8. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom PVC dvokrilnih vrata s fiksnim nadsvjetlom u zidarskom otvoru 130x290 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 8. | kom | 1 |  | 0
E1.9. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom višedjelnog PVC prozora sa otklopnim krilima u zidarskom otvoru 350/285 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 9. | kom | 6 |  | 0
E1.10. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom trokrilnog PVC prozora sa jednim fiksnim krilom i dva otklopna krila u zidarskom otvoru 105/180 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 10. | kom | 1 |  | 0
E1.11. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom četverokrilnog PVC prozora sa dva fiksna krilom i dva otklopna krila u zidarskom otvoru 130/260 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 11. | kom | 1 |  | 0
E1.12. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom dvokrilnog prozora sa zaokretno-otklopnim krilom u zidarskom otvoru 200/70 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 12. | kom | 3 |  | 0
E1.13. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom višedjelnog PVC prozora u zidarskom otvoru 220/180 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 13. | kom | 1 |  | 0
E1.14. | Izrada dostava i kompletna montaža s ugradbom jednokrilnog PVC prozora sa zaokretno-otklopnim krilom u zidarskom otvoru 75/70 cm.
| Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 14. | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA 1.: Radovi zamjene stolarije (fasadna stolarija) se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: U priloženim shemama i troškovniku, data su osnovna rješenja i parametri, kojih se izvođač mora pridržavati i u okviru kojih mora izraditi dokumentaciju za izvođenje (osnovni detalji, detalji ugradbe, okov i sl.) prilagođenu vlastitoj tehnologiji. Pri tome je naročita obaveza pridržavati se svih zahtjeva statike, građevinske fizike, akustike i arhitekture objekta.
NAPOMENA 3.: Jedinična cijena pojedine stavke uključuje kompletnu izradu, dostavu i montažu s okovom, bravom, ključevima, ostakljenjem, pragom, završnom obradom, opšavnim lajsnama, brtvama, odbojnicima, maskama i svim potrebnim materijalom za pričvršćenje, unutarnjim bjelim PVC klupčicama pa se isto neće posebno obračunavati u ostalim vrstama radova ovog troškovnika.
| FASADNA STOLARIJA |  |  | UKUPNO: | 0
F. | ZIDARSKI RADOVI
F1. | Izravnanje vanjskih zidova dvorane s kamenom oblogom.
Izravnavanje započeti čišćenjem i otprašivanjem podloge. Podlogu je potrebno namočiti i na nju nanijeti cementni špric. Površinu strojno žbukati sa svim kutnim i završnim lajsnama i profilima. Nije potrebno fino zaravnavanje žbuke. U cijenu uključiti dobavu, prijevoz i ugradnju materijala, izradu žbuke, dobavu, postavu i ugradnju profila, prijenose i prijevoze. Kvaliteta materijala mora odgovarati tehničkim propisima iz programa kontrole i ispitivanja materijala u glavnom projektu.
| Obračun po m2 površine. | m² | 193 |  | 0
F2. | Odstranjivanje i odprašivanje svih nenosivih dijelova fasade i krpanje nastalih rupa odgovarajućom žbukom (vrstu prilagoditi postojećoj žbuci). U cijenu uračunata dobava i ugradnja potrebnih materijala. Obračunavaju se ukupno novo ožbukane površine.
| - odstranjivanje i krpanje nenosivih dijelova fasade | m² | 307.9 |  | 0
F3. | Popravci žbuke nakon ugradnje nove stolarije
Stavka obuhvaća sve popravke oštećene, dotrajale ili otpale postojeće unutarnje žbuke zidova, stropova i špaleta oko otvora koji su oštećeni prilikom izvođenja radova rušenja i demontaže fasadnih stavki, instalacija i sl, te popravci otpale žbuke, a nakon ugradnje novih fasadnih stavki i instalacija i sl, te popravci otpale žbuke, a nakon ugradnje novih stolarskih stavki. Postojeću podlogu potrebno je prethodno impregnirati i obraditi reparaturnim mortom, a vlažne dijelove premazati hidrofobnim sredstvom.
Sve kuteve i bridove učvrstiti kutnim profilima. Sve betonske površine prethodno premazati SN vezom. Sve spojeve različitih materijala potrebno je rabicirati. Kod popravaka postojeće žbuke, za zapunjavanje otvora, reški i šliceva upotrijebiti prikladan materijal (polistiren, gips ploče, opeka, ytong ili sl.) što je uključeno u stavku.
Stavkom je obuhvaćeno žbukanje površina od opeke i od armiranog betona. Žbukanje se vrši vapneno cementnom grubom podložnom žbukom i cementno vapnenom finom žbukom. Horizontalne parapetne plohe se niveliraju slojem grube podložne cementne žbuke primjerene čvrstoće za ugradnju stolarije i pripadajućih klupčica. Ugradnja žbuke se vrši na ravne površine gdje je postojeća žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana. Na navlažene površine nanijeti rijetki cementni špric-mort omjer 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanijeti sloj podložne žbuke. Kada se podložni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se sloj završne fine žbuke. Žbuka mora biti potpuno ravna, ukupna debljina žbuke mora biti u istoj ravnini sa postojećom žbukom, a završni sloj fino zaglađen.
| pozicija stolarske stavke POZ 1. - dim. 272*180 cm | kom | 24 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 2. - dim. 175*180 cm | kom | 18 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 3. - dim. 240*80 cm | kom | 2 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 4. - dim. 80*80 cm | kom | 2 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 5. - dim. 120*70 cm | kom | 1 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 6. - dim. 85*70 cm | kom | 2 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 7. - dim. 325*105 cm | kom | 1 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 8. - dim. 130*290 cm | kom | 1 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 9. - dim. 350*285 cm | kom | 6 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 10. - dim. 105*180 cm | kom | 1 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 11. - dim. 130*260 cm | kom | 1 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 12. - dim. 200*70 cm | kom | 3 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 13. - dim. 220*180 cm | kom | 1 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 14. - dim. 75*70 cm | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA 1.: Zidarski radovi se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje toplinske ovojnice (vanjski zidovi, stropovi, pod tavana i otvori) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
| ZIDARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
G. | TESARSKI RADOVI
G1. | Izvedba hodnih staza širne 70 cm na tavanu zgrade.
Nosiva potkonstrukcija hodnih staza izvodi se iz drvenih greda dimenzije poprečnog presjeka 10x24 cm, postavljeni na osnom razmaku od 2,0 m. Ukupna svijetla visina podkonstrukcije iznosi 24 cm i izvodi se u svrhu toplinske izolacije poda tavana. Toplinska izolacija je obuhvaćena u drugoj stavci.
Na nosivu potkonstrukciju postavlja se daščana podna obloga od mosnica debljine d = 48 mm iz drva uobičajene nosivosti.
Stavka uključuje sav potreban spojni i pričvrsni materijal do pune gotovosti.
| Obračun po m2 izvedenih hodnih staza | m² | 117.4 |  | 0
NAPOMENA 1.: Tesarski radovi se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje toplinske ovojnice (vanjski zidovi, stropovi, pod tavana i otvori) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
| TESARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
H. | LIMARSKI RADOVI
| Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku, tamo gdje je to projektom predviđeno. Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde. Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih organizacija. Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom. Izvođač radova dužan je prije izvedbe limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualne neispravnosti istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača. Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakama). Limarija mora biti odvojena od površine betona i žbuke bitumenskom ljepenkom ili polietilenskom folijom, što je uključeno u jediničnoj cijeni, ako nije drugačije označeno troškovnikom. |  |  |  | 0
H1. | Dobava i ugradnja nove vanjske limene, pocinčane i plastificirane prozorske klupčice, debljine d=0,60 mm i razvijene širine cca 27 cm.
Lim završava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3 cm. Lim je završno obrađen plastificiranjem, u boji po odabiru projektanta na temelju predloženog uzorka.
U stavku uključena dobava i ugradnja podložne ploče od XPS-a debljine 2 cm u širini špalete cca 24 cm.
Podložna hidroizolacija (ljepilo, staklena mrežica, HI premaz) r.š. do 32 cm, te brtvljenje trajnoelastičnim PU kitom (kao Sikaflex PRO 2HP, kao Sikaflex AT ili jednakovrijedno), brtvena traka, galvanizirane plosne čel. kuke, sve uključeno u stavku.
U cijenu uključiti sav ostali pomoćni, spojni i pričvrsni materijal, te sva potrebna podešavanja i prilagođavanja. Sve točne mjere uzimati na licu mjesta.
Točne dimenzije klupčica potrebno uzeti na licu mjesta nakon montaže stolarije i izvedbe ETICS fasade.
Sve izvesti po odobrenim detaljima i dogovoru s projektantom.
Obračun po m¹ opšava, m2 hidroizolacije i m2 toplinske izolacije.
| lim r.š. = 27 cm | m¹ | 185.9 |  | 0
| HI r.š. = 24 cm | m¹ | 185.9 |  | 0
| XPS d = 2 cm | m² | 44.616 |  | 0
H2. | Dobava i ugradnja vertikalnih oluka za odvod krovne vode Ф 120 mm iz plastificiranog pocinčanog lima debljine d=0,60 mm u boji postojećih oluka na novoizvedenu fasadu.
U cijenu stavke uračunati izradu spoja vertikalnih oluka i krovnih žljebova, te spoja u podne slivnike nakon pomicanja vertikalnih oluka zbog sloja fasade, sa svim potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvenim materijalom.
Sve izvesti po odobrenim detaljima i dogovoru s projektantom.
| Obračun po m' vertikalnih oluka. | m' | 23.3 |  | 0
H3. | Izrada i montaža visećih horizontalnih žlijebova pravokutnog presjeka 150/150 mm, izvedenih iz plastificiranog pocinčanog lima debljine d=0,60 mm, s potrebnim držačima iz pocinčanog plosnog željeza i materijalom za pričvršćenje, u boji prema postojećem stanju. Uključena izvedba spoja s odvodnim vertikalnim cijevima.
Sve izvesti po odobrenim detaljima i dogovoru s projektantom.
| Obračun po m' žljeba. | m' | 14.4 |  | 0
H4. | Izrada, dobava i montaža opšava krova.
Dobava i postavljanje opšava krova od pocinčanog plastificiranog lima debljine d=0,60 mm, koji je zaštićen s 275 g/m2 cinka i završnom zaštitom na bazi poliuretana, u boji prema postojećem stanju.
Opšav kao i spoj istog potrebno je izvesti prema odobrenim detaljima. Lim dilatirati na propisanim razmacima.
Prije same izrade limarskih radova potrebno je uzeti izmjeru na licu mjesta.
Obračun prema m' kompletno izvedenog opšava, sa svim potrebnim radom, materijalom, pomoćnim materijalom i dijelovima.
| - opšav r.š. 35 cm (zabat dvorane) | m' | 25.6 |  | 0
| - opšav r.š. 60 cm (kutni lim) | m' | 38.8 |  | 0
H5. | Limeni opšav spoja novoizvedene fasade i postojećeg limenog kosog krova iznad prizemlja.
Dobava materijala, izrada i montaža limenih opšava spoja novoizvedene fasade i postojećeg limenog kosog krova iznad prvog kata. Izvesti od pocinčanog lima debljine 0,6 mm razvijene širine cca 50 cm. Lim završava okapnicom odmaknutom od vertikalne površine fasade za 3-4 cm. Gornji rub se fiksira u utore urezane u podlogu, te brtvi trajnoelastičnim PU kitom.
U cijenu uključiti sav ostali pomoćni, spojni i pričvrsni materijal, te sva potrebna podešavanja i prilagođavanja. Sve točne mjere uzimati na licu mjesta. Obračun po m¹ limenog opšava.
| - opšav r.š. 50 cm | m' | 29.2 |  | 0
NAPOMENA 1.: Limarski radovi se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje toplinske ovojnice (vanjski zidovi, stropovi, pod tavana i otvori) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
| LIMARSKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
I. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
I1. | Popravak boje - ličenje unutarnjih ožbukanih zidova, stropova, špaleta, greda, parapeta nakon ugradnje stolarije
Popravak boje i ličenje izvesti poludisperzivnom bojom za žbukane podloge u minimalno 2 sloja.
Priprema postojećih i novo ožbukanih površina zidova, stropova, špaleta, greda i parapeta za bojanje i ličenje. Priprema se sastoji od impregnacije, kitanja i zatvaranja pojedinačnih rupa, gletanja u dva sloja s bandažiranjem svih pukotina i spojeva raznih materijala, brušenja i otprašivanja. Pripremljena površina mora biti glatka i ravna, bez neravnina.
| pozicija stolarske stavke POZ 1. - dim. 272*180 cm | kom | 24 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 2. - dim. 175*180 cm | kom | 18 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 3. - dim. 240*80 cm | kom | 2 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 4. - dim. 80*80 cm | kom | 2 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 5. - dim. 120*70 cm | kom | 1 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 6. - dim. 85*70 cm | kom | 2 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 7. - dim. 325*105 cm | kom | 1 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 8. - dim. 130*290 cm | kom | 1 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 9. - dim. 350*285 cm | kom | 6 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 10. - dim. 105*180 cm | kom | 1 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 11. - dim. 130*260 cm | kom | 1 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 12. - dim. 200*70 cm | kom | 3 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 13. - dim. 220*180 cm | kom | 1 |  | 0
| pozicija stolarske stavke POZ 14. - dim. 75*70 cm | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA 1.: Soboslikarski radovi se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje toplinske ovojnice (vanjski zidovi, stropovi, pod tavana i otvori) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
| SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
J. | GRUPA 10. - OSTALI RADOVI
J1. | Zaštitna mreža prozora dvorane
Dobava i montaža napete fiksne mrežne zaštite stakla na čeličnoj sajli, s potrebnim odmakom od ravnine stakla iz UV odbojne svijetle mreže fi 4 mm okno 100x100 mm. Komplet s nosećim konzolama, čelično uže i materijal za pričvršćivanje. Sve komplet, mreža, ovjes, konzole.
| Obračun po m2 izvedene zaštitne mreže | m2 | 77.1 |  | 0
NAPOMENA 1.: Ostali radovi se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje toplinske ovojnice (vanjski zidovi, stropovi, pod tavana i otvori) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
| GRUPA 10. - OSTALI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
R E K A P I T U L A C I J A - MAPA I - ENERGETSKA OBNOVA TOPLINSKE OVOJNICE
A. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I UKLANJANJA |  |  |  | 0
B. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
C. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
D. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
E. | FASADNA STOLARIJA |  |  |  | 0
F. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
G. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
H. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
J. | GRUPA 10. - OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  |  | 0
Ponuditelj: ___________________________________________________
| Mjesto i datum: ____________________________ | M.P. |  | Potpis: ___________________

## MAPA III - STR
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
TESLA d.o.o. / Horvatsko 18, 42244 Klenovnik / tel: +385 (0)42 788 070 / e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr /
Građevina: Osnovna škola Franje Serta Bednja - Energetska obnova i korištenje OIE uporabive građevine
Investitor: Osnovna škola Franje Serta Bednja, Ljudevita Gaja 15, 42253 Bednja, OIB: 71132268218
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK - MODERNIZACIJA SUSTAVA GRIJANJA I KORIŠTENJE OIE - materijal, oprema i radovi - Ver00
T.D.: 003/17 □ Z.O.P.: ENU-01-0117 □ GLAVNI PROJEKT □ MAPA III □ Projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.str. □ TESLA d.o.o. □ Horvatsko, siječanj 2017.
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
A. | SOLARNA INSTALACIJA ZA PRIPREMU PTV
A1. | Dobava i ugradnja: Navojni elektrogrijač za instalaciju u spremnik, dimenzije priključka 6/4". Isporuka elektrogrijača s ugrađenim termostatskim regulatorom (10 °C - 65 °C), sigurnosnim graničnim termostatom 80°C s plastičnom kapom i vodozaštitom IP 54. Tehnički podaci: - Učin grijanja 9.0kW - Napon: 3x400V - Dužina: 780mm U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Proizvod kao "HOVAL" tip EP-6 ili jednakovrijedan proizvod Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
A2. | Dobava i ugradnja: Akumulacijski spremnik za zagrijavanje potrošne tople vode, izrađen od čelika i emajliran s unutarnje strane, ugrađeni glatkocijevni emajlirani izmjenjivač topline, ugrađena magnezijska zaštitna anoda. Toplinska izolacija izrađena od Polyester pjene i vanjske folije crvene boje - s mogućnosti skidanja radi lakšeg unosa, prirubnica za ugradnju prirubničkog električnog grijača u donjem dijelu, otvor za čišćenje s gornje strane, navojni priključak za električni grijač s gorne strane uranjajuća čahura za osjetnike s termometrom. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Tehnički podaci: - sadržaj vode 975 l - radni/ispitni tlak 10/13 bara - debljina izolacije 100 mm - maksimalna radna 95°C temperatura - površina izmjenjivača 4.50 m2 - sadržaj vode u izmjenjivaču 40.8 l - maks. radna temperatura 110 °C Dimenzije spremnika: - promjer 1.050 mm - visina 2.063 mm - masa s toplinskom izolacijom 303 kg
| Proizvod kao "HOVAL" tip CombiVal ER 1000 ili jednakovrijedan proizvod Ponuđeni tip: _________________________________________ | kom | 1 |  | 0
A3. | Demontaža postojeće krovne obloge (crijep) i krovne izolacije, radi ugradnje potkonstrukcije na koju će se učvrstiti solarni kolektori. U cijenu je potrebno uključiti montažu krovne izolacije i krovnog pokrova nakon izvršenih radova, te sav potreban spojni, montažni, brtveni i vijčani materijal potreban za dovođenje krova u prvobitno stanje.
| obračun po m2 krova | m2 | 50 |  | 0
A4. | Izrada metalne potkonstrukcije na koju će se ugraditi nosači solarnih kolektora za kosi krov. Potkonstrukciju je potrebno izgraditi nakon demontaže postojeće krovne obloge. Točne dimenzije potkonstrukcije je potrebno definirati sa proizvođečem solarnih kolektora. U cijenu uključiti sav potreban spojni, montažni, brtveni i vijčani materijal, te materijal potreban za zavarivanje.
|  | kg | 300 |  | 0
A5. | Dobava i ugradnja: Solarni pločasti kolektor , vertikalne izvedbe. Visokoučinkoviti solarni kolektor koji se sastoji od aluminijskog absorbera s visokoselektivnim premazom (stupanj absorpcije 95%, stupanj emisije 5%), sa zavarenim bakrenim cijevima i sigurnosnim staklenim pokrovom (stupanj transmisije 96,5%). Kućište od lijevanog aluminija za maksimalnu stabilnost i nepropusnost. Visokokvalitetna izolacija izvedena s mineralnom vunom debljine 10 mm (toplinska provodljivost 0.04 W/mK). Priključci dimenzije 3/4’’ od mesinga. Sastoji se od 4 komada pločastih kolektora. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Tehnički podaci (po kolektoru): - Optička učinkovitost C0 0,851 - C1 W/m2K 4,107 - C2 W/m2K 0,016 - učin pri ΔT0°C 2.042 W - maks. radna temperatura: 167 °C - ukupna površina po kolektoru: 2,522 m2 - ukupna površina kolektorskog polja: 10,088 m2 - površina absorbera po kolektoru: 2,36 m2 - površina absorbera kolektorskog polja: 9,44 m2 - radni tlak: 10 bara - sadržaj vode. 2,53 l - specifični protok 15-40 l/hm2 kroz kolektor Dimenzije pojedinog kolektora: - širina 1.230 mm - visina 2.050 mm - dubina 54 mm - masa 39 kg
| Proizvod kao "HOVAL" tip UltraSol 4V ili jednako vrijedno. Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
A6. | Dobava i ugradnja: Hidraulično ovjesni set za ugradnju na krov za vertikalnu izvedbu kolektora Ultrasol s ovjesnim vijcima za instalaciju na krov s nagibom kolektora od 20° do 45°. Izrađen od mesinga, čelika i aluminija. Maksimalno 4 kolektora priključena u seriju po jednom kolektorskom polju. Izvedba za sve vrste krova izuzev ‘‘biber crijepa‘‘. Sastoji se od: - Kompletan pribor za hidraulično spajanje kolektora - Krovnih šipki - Set za spajanje na krov - Završni čep i odzračni ventil U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Proizvod kao "HOVAL" tip AD20-45V-4 ili jednako vrijedno Ponuđeni tip: _________________________________________. | kpl | 1 |  | 0
A7. | Dobava i ugradnja: Solarna pumpna stanica DN 20 (¾“), za dvocijevni sustav sastoji se od: • Cirkulacijske solarne crpke AX13-4 • 2 kuglaste slavine (upravljive ključem) s termometrom • Nepovratni ventil • Podesivi ventil protoka s prikazom vrijednosti (1-20 l/min.) • Sigurnosna grupa - sigurnosni ventil (6 bar) - manometar (6 bar) - fleksibilni priključak izrađen od nehrđajućeg čelika za spajanje solarne ekspanzijske posude • Jedinica za punjenje i pražnjenje sustava • Toplinski izolirano kućište pumpne stanice izrađeno od EPP-a. Tehnički podaci: - Područje reguliranja protoka 1-20 l/min - Maks. pritisak 6 bara - Napon 1x230 V - Crpka AXS 15-4 - Maks. trenutna temperatura 160 °C Dimezije: - visina 371 mm - Sirina 205 mm U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Proizvod kao Hoval tip SAG-20 ili jednako vrijedno. Ponuđeni tip: _________________________________________. | kom | 1 |  | 0
A8. | Dobava i ugradnja: Troputi termostatski mješajući ventil za regulaciju temperature potrošne sanitarne tople vode, izrađen od mesinga. Maximalna temperatura ulazne tople vode 90°C. Raspon podešavanja temperature na izlazu iz ventila od 20-65°C. Tvorničko podešenje 55°C Dozvoljeni pritisak vode PN10 Navojni priključak 1”, kvs 4,0 m3/h U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| Proizvod kao "HOVAL" tip JRG 25 ili jednako vrijedno. Ponuđeni tip: _________________________________________. | kpl | 1 |  | 0
A9. | Dobava i ugradnja: Solarna tekućina za zaštitu od smrzavanja, koncentrat, izrađen od monoethilenglikola sa zaštitom od korozije. ph-vrijednost cca.8, miješa se s vodom, neotrovna i neškodljiva tekućina. Sadržaj 10 kg koncentrata u plastičnoj ambalaži .
| Proizvod kao "HOVAL" tip PowerCool DC 924-PXL ili jednako vrijedno. Ponuđeni tip: _________________________________________. | kpl | 5 |  | 0
A10. | Dobava i ugradnja: predekspanzijske posude za zaštitu ekspanzijske posude solarnog sustava izrađena od čeličnog lima, radni pritisak do 10bar, V 12/10 U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| 12 lit. | kom | 1 |  | 0
A11. | Dobava i ugradnja: ekspanzijske posude za solarni sustav izrađene od čeličnog lima, radni pritisak do 10bar, kao tip S50/10. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| 50 lit. | kom | 1 |  | 0
A12. | Dobava i ugradnja: Ekspanzijska posuda za sanitarnu vodu izrađena od čeličnog lima, radni pritisak do 10bar. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| V=50 lit. | kom | 1 |  | 0
A13. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila za sanitarnu vodu zajedno sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| DN20 | kom | 1 |  | 0
A14. | Dobava i ugradnja: Elektronska univerzalna temperaturno diferencijalna solarna regulacija za tri kruga. Regulacija temperaturne razlike - podešavanje zadane vrijednost praćenjem temperature u spremniku preko dva temperaturna osjetnika. Regulacija apsolutne temperature - podešavanje zadane vrijednosti preko temperaturnog osjetnika podešavanjem vrijednosti minimum/maksimum. Regulacija programiranja brzine rada crpke s 3 regulacijske funkcije. Za solarna postrojenja do 2 potrošača. Opremljena sa svim potrebnim osjetnicima. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Opseg isporuke: UVR 61-3 regulator kom 1 pribor za zidnu montažu kom 1 osjetnik kolektora PT 1000 kom 1 temperaturni osjetnici KTY 90°C kom 1
| Proizvod kao Hoval, tip UVR 61-3 ili jednakovrijedan. Ponuđeni tip: _________________________________________. | kpl | 1 |  | 0
A15. | Kabliranje i spajanje nove opreme kod spremika sa automatikom, te provjera ispravnosti, puštanje u pogon automatike uz podešavanje potrebnih parametara i spajanje potrebne opreme i osjetnika temperature na automatiku..
|  | kpl | 1 |  | 0
A16. | Dobava i ugradnja temperaturnog osjetnika za ugradnju na spremnik PTV, zajedno sa pripadajućim kabelom te svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
|  | kpl | 1 |  | 0
A17. | Punjenje solarnog sustava solarnom tekućinom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi.
|  | kpl | 1 |  | 0
A18. | Puštanje u pogon solarnog sustava i pripadajuće automatike i opreme od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskom jeziku.
|  | kpl | 1 |  | 0
A19. | Dobava i ugradnja bakrene cijevi za solarnu instalaciju zajedno sa izolacijom za solarne sustave tip kao Armaflex te sa spojnim i montažnim materijalom. U cijenu uračunati i kabel za spajanje osjetnik temperature i automatike. Dimenzija i ukupna dužina:
| Cu 22x1,2 + izolacija HT-20x022-S | m | 45 |  | 0
A20. | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
| DN25 - navojni - za solarni sustav | kom | 4 |  | 0
A21. | Dobava i ugradnja solarnog odzračnog lončića sa zapornim ventilom, zajedno sa spojnim i montažnim mateijalom.
|  | kom | 2 |  | 0
A22. | Dobava i ugradnja elementa protiv padalina na krovu za prolaz solarne instalacije na krov, zajedno sa zaštitnom mrežicom, potrebnim brtvenim materijalom te potrebnim spojnim i montažnim mateijalom.
|  | kpl | 1 |  | 0
A23. | Izrada otvora u krovu radi prolaza solarne instalacije na krov, nakon izrade prodora i provlačenja cijevi potrebno je izvesti kvalitetnu hidroizolaciju i brtvljenje kako na bi došlo do propuštanja krova. U cijenu uključiti sav potrebna materijal za brtvljenje, te ostali potrebni materijal za izvođenje navedenih radova.
|  | kpl | 1 |  | 0
A24. | Izrada prodora u stropu radi prolaza solarne instalacije. U cijenu uključiti sanaciju otvora nakon ugradnje instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
A25. | Dobava mehaničke zaštite od sunca (prekrivala) za 4 solarna kolektora radi sprječavanja pregrijavanja solarnog sustava u ljetnim mjesecima kada je škola zatvorena i nema potrebe za toplom vodom. Pokrivanje solarnih kolektora je potrebno raditi prije početka ljetnih praznika, a otkrivanje nakon završetka ljetnih praznika, na godišnjem nivou. Ukoliko investitor odluči za stavku 27. ovog poglavlja troškovnika, ova stavka se ne obračunava prilikom obračuna izvedenih radova.
|  | kpl | 1 |  | 0
A26. | Godišnje praženje i punjenje sustava radi sprječavanja pregrijavanja solarnog sustava u ljetnim mjesecima kada je škola zatvorena i nema potrebe za toplom vodom. U cijenu uključiti dolazak na građevinu ispuštanje solarne tekućine iz sustava prije početka ljetnih praznika i dolazak na građevinu prilikom punjenja solarne tekućine u sustav nakon završetka ljetnih praznika. Ukoliko investitor odluči za stavku 26. ovog poglavlja troškovnika, ova stavka se ne obračunava prilikom obračuna izvedenih radova.
|  | kpl | 1 |  | 0
A27. | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
A28. | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
A29. | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kpl | 1 |  | 0
NAPOMENA 1.: Radovi na solarnoj instalaciji za pripremu PTV rade se isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje strojarskih sustava (kotlovnica, instalacije sustava grijanja, plinske instalacije) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
| SOLARNA INSTALACIJA ZA PRIPREMU PTV |  |  | UKUPNO: | 0
B. | INSTALACIJA GRIJANJA
B1. | Pražnjenje postojećeg sustava grijanja prije početka izvođenja radova na rekonstrukciji instalacije grijanja.
|  | kpl | 1 |  | 0
B2. | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojećih radijatorskih ventila i radijatorskih zaključaka.
|  | kpl | 111 |  | 0
B3. | Dobava i ugradnja tlačno neovisnog termostatskog radijatorskog ventila s predregulacijskom skalom od 1-7 i N za podešavanje protoka od: 25-135l/h, za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore, proizvod kao DANFOSS ili odgovarajući, tip RA-DV DN15 kutna ili ravna izvedba. U kompletu sa prilagodbom priključnog cjevovoda (redukcija). Područje postavnih vrijednosti 8-26°C. Ugrađena zaštita od smrzavanja. Zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom.
| tip kao Danfoss RA-DV ili jednakovrijedan | kom | 111 |  | 0
B4. | Dobava i ugradnja radijatorskih zaključaka proizvod kao Danfoss U kompletu sa prilagodbom priključnog cjevovoda (redukcija), zajedno sa spojnim i montažnim materijalom
1/2"
| ili jednakovrijedan proizvod Ponuđeni tip: _________________________________________ | kom | 111 |  | 0
B5. | Dobava i ugradnja radijatorskih termostatskih glava dodatno oklopljenim za upotrebu u javnim prostorima proizvod kao Danfoss, „imbus“ vijčani spoj za ugradnju na termostatski radijatorski ventil.
| ili jednakovrijedan proizvod Ponuđeni tip: _________________________________________ | kom | 111 |  | 0
B6. | Dobava i ugradnja nove cirkulacijske crpke (radna+rezervna) za ugradnju na postojeći krug grijanja. Postojeće crpke tip Grundfoss 50-60/2 F; 3x400V U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal za ugradnju crpke kao i preinaku na postojećoj instalacija radi ugradnje nove crpke. Nove cirkulacijske crpke: Visoko učinkovita pumpa Wilo-Stratos elektronički regulirana, Optočna pumpa s mokrim rotorom s najnižim pogonskim troškovima, za instalaciju u cijevi. Mogućnost primjene u svim primjenama grijanja, ventilacije i klimatizacije (-10 °C do +110 °C). S integriranom elektroničkom regulacijom snage za konstantni/varijabilni diferencijalni tlak. Serijske obloge toplinske izolacije. Tehnički podaci: Medij : Voda 100 % Protok : 13,70 m³/h Visina dobave : 4,50 m Temperatura medija : 20 °C Min. temperatura medija : -10 °C Maks. temperatura medija : 110 °C Maksimalni pogonski tlak : 10 bar Minimalna visina dotoka pri 50 °C / 95 °C / 110 °C : 5 m/ 12 m/ 18 m Maks. temperatura okružja : 40 °C
proizvod kao Wilo Stratos 50/1-9 PN 6/10 radna + rezervna crpka
| ili jednakovrijedan proizvod Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 2 |  | 0
Dobava i ugradnja: Solarna pumpna stanica DN 20 (¾“), za dvocijevni sustav sastoji se od: • Cirkulacijske solarne crpke AX13-4 • 2 kuglaste slavine (upravljive ključem) s termometrom • Nepovratni ventil • Podesivi ventil protoka s prikazom vrijednosti (1-20 l/min.) • Sigurnosna grupa - sigurnosni ventil (6 bar) - manometar (6 bar) - fleksibilni priključak izrađen od nehrđajućeg čelika za spajanje solarne ekspanzijske posude • Jedinica za punjenje i pražnjenje sustava • Toplinski izolirano kućište pumpne stanice izrađeno od EPP-a. Tehnički podaci: - Područje reguliranja protoka 1-20 l/min - Maks. pritisak 6 bara - Napon 1x230 V - Crpka AXS 15-4 - Maks. trenutna temperatura 160 °C Dimezije: - visina 371 mm - Sirina 205 mm U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
B7. | Dobava i ugradnja nove cirkulacijske crpke za ugradnju na postojeći krug zaštite kotla. Postojeća crpka tip Grundfoss 40-60/2 F; 1x230V U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal za ugradnju crpke kao i preinaku na postojećoj instalacija radi ugradnje nove crpke. Nove cirkulacijske crpke: Visoko učinkovita pumpa Wilo-Stratos elektronički regulirana, Optočna pumpa s mokrim rotorom s najnižim pogonskim troškovima, za instalaciju u cijevi. Mogućnost primjene u svim primjenama grijanja, ventilacije i klimatizacije (-10 °C do +110 °C). S integriranom elektroničkom regulacijom snage za konstantni/varijabilni diferencijalni tlak. Serijske obloge toplinske izolacije. Tehnički podaci: Medij : Voda 100 % Protok : 6,00 m³/h Visina dobave : 4,50 m Temperatura medija : 20 °C Min. temperatura medija : -10 °C Maks. temperatura medija : 110 °C Maksimalni pogonski tlak : 10 bar Minimalna visina dotoka pri 50 °C / 95 °C / 110 °C : 3 m/ 10 m/ 16 m Maks. temperatura okružja : 40 °C
proizvod kao Wilo Stratos 40/1-10 PN 6/10
| ili jednakovrijedan proizvod Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 |  | 0
B8. | Balansiranje, podaševanje i puštanje u pogon sustava grijanja od strane ovlaštenog servisa proizvođača ugrađene opreme.
|  | kpl | 1 |  | 0
B9. | Punjenje sustava grijanja vodom, odzračivanje, hladna tlačna proba vodom tlaka 4 bara mjereno na najnižem mjestu instalacije, popravak eventualno propusnih mjesta, te izradu izvješća o izvršenoj tlačnoj probi
|  | kpl | 1 |  | 0
B10. | Topla proba sustava grijanja
|  | kpl | 1 |  | 0
B11. | Sanacija oštećenih površina nastalih prilikom izvođenja instalacije.
|  | kpl | 1 |  | 0
B12. | Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
B13. | Transport alata i materijala na gradilište, te povrat alata s gradilišta
|  | kpl | 1 |  | 0
NAPOMENA 1.: Radovi na instalaciji grijanja rade se isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje strojarskih sustava (kotlovnica, instalacije sustava grijanja, plinske instalacije) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
| INSTALACIJA GRIJANJA |  |  | UKUPNO: | 0
C. | INSTALACIJA PITKE VODE
C1. | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje postojećih električnih bojlera za pripremu tople vode te ostale pripadajuće opreme i armature na mjesnu deponiju (u dogovoru sa investitorom).
| Električni bojler 80 lit. | kpl | 3 |  | 0
C2. | Dobava i ugradnja: Recirkulacijska pumpa za toplu pitku vodu, pumpa s mokrim rotorom i konstantnim brojem okretaja za ugradnju u cijevi. Motor postojan na struju blokiranja. Kućište pumpe od crvenog lijeva, radno kolo od plastike ojačane staklenim vlaknima, keramičko vratilo s ugljenim kliznim ležajevima impregniranima umjetnom smolom. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti. proizvod kao Wilo Star-Z 20/1 PN 10 Tehničke karakteristike:
| Materijali Kućište pumpe : Crveni lijev (CC 499K) prema DIN 50930-6, prema njemačkoj Odredbi o pitkoj vodi (TrinkwV) Radno kolo : Plastika (PPO) Osovina pumpe : Oksidna keramika, smeđa (Al2O3) Ležaj : Grafit, impregniran umjetnom smolom Pogonski podaci Medij : Voda 100 % Temperatura medija : 20 °C Min. temperatura medija : 2 °C Maks. temperatura medija : 65 °C Maksimalni pogonski tlak : 10 bar Maks. dopuštena ukupna tvrdoća u postrojenjima cirkulacije pitke vode :3.21 mmol/l (18 °dH) Motor/elektronika Emitiranje smetnji : EN 61000-6-3 Otpornost na smetnje : EN 61000-6-2 Mrežni priključak : 1~230V/50 Hz Nazivna potrošnja struje P1 : 0,036 kW ... 0,038 kW Maks. broj okretaja : 0 1/min ... 2700 1/min Uzeta struja : ... 0,18 A Vrsta zaštite : IP 44 Uvodnica kabela : PG 1x11 Priključna masa Cijevni priključak : G 1 PN 10 Ugradna duljina : 140 mm | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja prolaznog zapornog ventila za PTV, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom. Ugradnja na spremnik PTV i kod recirkulacijske crpke.
| DN25 - navojni | kom | 7 |  | 0
C3. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila za PTV, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom.
| DN25 - navojni | kom | 1 |  | 0
C4. | Izrada spoja nove instalacije tople vode na postojeću instalaciju tople vode kod demontiranih električnih bojlera. U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal za izvedbu kvalitetnog spoja.
|  | kpl | 3 |  | 0
C5. | Dobava i montaža PP-R vodovodnih cijevi za vruću i hladnu pitku vodu. Vodovodne cijevi isporučuju se u šipkama po 4m. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal, fazonske komade, prelazne komade polipropilen/čelik i potreban učvrsni i ovjesni pribor. Cijevi se vode nadžbukno stoga je potrebno u jediničnu cijenu uračunati ovjes na zid.
Ponuđeni tip: ________________________________
| PP-R ∅ 32 | m' | 77 |  | 0
C6. | Dobava i ugradnja: Solarna pumpna stanica DN 20 (¾“), za dvocijevni sustav sastoji se od: • Cirkulacijske solarne crpke AX13-4 • 2 kuglaste slavine (upravljive ključem) s termometrom • Nepovratni ventil • Podesivi ventil protoka s prikazom vrijednosti (1-20 l/min.) • Sigurnosna grupa - sigurnosni ventil (6 bar) - manometar (6 bar) - fleksibilni priključak izrađen od nehrđajućeg čelika za spajanje solarne ekspanzijske posude • Jedinica za punjenje i pražnjenje sustava • Toplinski izolirano kućište pumpne stanice izrađeno od EPP-a. Tehnički podaci: - Područje reguliranja protoka 1-20 l/min - Maks. pritisak 6 bara - Napon 1x230 V - Crpka AXS 15-4 - Maks. trenutna temperatura 160 °C Dimezije: - visina 371 mm - Sirina 205 mm U cijenu uključiti sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Ponuđeni tip: ________________________________
| PP-R ∅ 32 - izolacija 9mm | m' | 52 |  | 0
C7. | Dobava i montaža: Izolacija hladnih vodovodnih cijevi gotovim izolacijskim cijevima tipa "Armacell" -Tubolit S+
Ponuđeni tip: ________________________________
| PP-R ∅ 32 - izolacija 9mm | m' | 25 |  | 0
C8. | Dezinfekcija novo izgrađene vodovodne mreže adekvatnim sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju. | kpl | 1 |  | 0
C9. | Ispitivanje novo izgrađene vodovodne mreže pod tlakom od 6, 10 i 15 bara. | kpl | 1 |  | 0
C10. | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije. | kpl | 1 |  | 0
NAPOMENA 1.: Radovi na instalaciji pitke vode rade se isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje strojarskih sustava (kotlovnica, instalacije sustava grijanja, plinske instalacije) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
| INSTALACIJA PITKE VODE |  |  | UKUPNO: | 0
D. | OSTALI RADOVI
D1. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg)
|  | kpl | 1 |  | 0
D2. | Pripremno - završni radovi uključivo upoznavanje sa objektom, kontakti sa nadzornom službom, usklađivanje sa ostalim sudionicima u gradnji o položaju elemenata sistema, te vođenje dokumentacije gradilišta.
|  | kpl | 1 |  | 0
D3. | Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja.
|  | kpl | 1 |  | 0
D4. | Predaja potvrđenih jamstva, uputa o načinu rukovanja ugrađenom opremom na hrvatskom jeziku, te elaborata o izvršenim radovima
|  | kpl | 1 |  | 0
NAPOMENA 1.: Radovi na radijatorskom grijanju rade se isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i utvrditi stanje strojarskih sustava (kotlovnica, instalacije sustava grijanja, plinske instalacije) te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
| OSTALI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
R E K A P I T U L A C I J A - MAPA III - MODERNIZACIJA SUSTAVA GRIJANJA I KORIŠTENJE OIE
A. | SOLARNA INSTALACIJA ZA PRIPREMU PTV |  |  |  | 0
B. | INSTALACIJA GRIJANJA |  |  |  | 0
C. | INSTALACIJA PITKE VODE |  |  |  | 0
D. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  |  | 0
Ponuditelj: ___________________________________________________
| Mjesto i datum: ____________________________ | M.P. |  | Potpis: ___________________

## rekapitulacija
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
TESLA d.o.o. / Horvatsko 18, 42244 Klenovnik / tel: +385 (0)42 788 070 / e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr /
Građevina: Osnovna škola Franje Serta Bednja - Energetska obnova i korištenje OIE uporabive građevine
Investitor: Osnovna škola Franje Serta Bednja, Ljudevita Gaja 15, 42253 Bednja, OIB: 71132268218
S V E U K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
M1 | ENERGETSKA OBNOVA TOPLINSKE OVOJNICE |  |  | 0
M3 | MODERNIZACIJA SUSTAVA GRIJANJA I KORIŠTENJE OIE |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  | 0
Ponuditelj: ___________________________________________________
| Mjesto i datum: ____________________________ | M.P. | Potpis: ___________________